## Folha 1
NAC020 |  |  | m² | Isolamento para silenciador de células.
Isolamento acústico formado por painel semi-rígido de lã mineral Panel 221.652 "ROCKWOOL", revestido numa das suas faces com um véu mineral preto, de 30 mm de espessura, colocado no interior das células do silenciador para condutas rectangulares.
Unitário | Ud | Descrição |  |  |  | Rend. | Preço unitário |  | Importância
mt16lrw110y | m² | Painel semi-rígido de lã mineral Panel 221.652 "ROCKWOOL", segundo EN 13162, revestido numa das suas faces com um véu mineral preto, de 30 mm de espessura, resistência térmica 0,83 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,036 W/(m°C), densidade 55 kg/m³, calor específico 840 J/kgK, factor de resistência à difusão do vapor de água 1,3 e Euroclasse A1 de reacção ao fogo. |  |  |  | 1.1 | 8.01 |  | 8.81
mo054 | h | Oficial de 1ª montador de isolamentos. |  |  |  | 0.163 | 17.41 |  | 2.84
mo101 | h | Ajudante de montador de isolamentos. |  |  |  | 0.163 | 16.45 |  | 2.68
| % | Meios auxiliares |  |  |  | 2 | 14.33 |  | 0.29
| % | Custos indirectos |  |  |  | 3 | 14.62 |  | 0.44
Custo de manutenção decenal: 0,75€ nos primeiros 10 anos. | [6 empty] | Total: |  | 15.06
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade (1) |  |  | Obrigatoriedade (2) |  | Sistema (3)
EN 13162:2012 |  |  |  |  | 192013 |  |  | 192013
Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios - Produtos manufaturados de lã mineral (MW) - Especificação Especificação
(1) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada e início do período de coexistência
(2) Data final do período de coexistência / entrada em vigor da marcação CE
(3) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho